| ООО «ГТЛАБ» 607190, Россия, Нижегородская обл., г. Саров, ул. Шверника, д. 17Б https://gtlab.pro; info@gtlab.pro тел. (83130) 49444, факс. (83130) 49888 ИНН 5254494306, КПП 525401001 ОГРН 1205200003007 |  | Организация - заказчик |
| --- | --- | --- |

Стационарная система виброконтроля серии D53

Стационарная система виброконтроля D53 предназначена для вибромониторинга, вибродиагностики и виброзащиты промышленного оборудования.

Первичными преобразователями стационарной системы виброконтроля являются:

а) пьезоэлектрические акселерометры (промышленные зарядовые – серии 1C2xx и промышленные с выходом по напряжению стандарта IEPE – серии 1V2xx) - для контроля вибрации (виброускорения, виброскорости или виброперемещения) на корпусных элементах агрегатов;

б) вихретоковые датчики серии D2 - для бесконтактного измерения размаха виброперемещения, осевого сдвига, оборотов и радиального зазора токопроводящих элементов агрегатов.

Для преобразования заряда с выхода акселерометров серии 1С2xx в помехоустойчивый сигнал напряжения с возможностью его передачи на длинные кабельные линии используются формирователи сигналов типа А124/А125.

Виброконтроллеры типа А63x являются универсальными измерительными приборами с возможностью перепрограммирования под выбранный тип датчика, измеряемый параметр, частотный и амплитудный диапазоны. Управление производится либо посредством встроенной клавиатуры, либо по интерфейсу RS-485 через порт USB.

Система может быть дополнена функцией вибродиагностики, которая осуществляется с помощью модулей сбора данных (аналого-цифровых преобразователей) серии D0ХХ для последующего спектрального и общего анализа сигналов вибрации. Вычислительные мощности (серверное оборудование) согласовываются в рамках отдельного заказа.

Пример построения каналов измерения абсолютной и относительной вибрации в стационарной системе D53 приведен на Рисунке 1.

Структура обозначения D53:

| D53 | -XX | - A/B/C/D | - KK | - NN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Порядковый номер системы |
|  |  |  | Общее количество каналов системы |  |
|  |  | Измеряемые параметры: 1 - вибрация; 3 - относительно перемещение; 5 - динамическое давление; 7 - акустическая эмиссия. |  |  |
|  | Функционал системы: 01 – с функцией диагностики; 10 – с функцией контроля; 11 – с функцией контроля и диагностики. |  |  |  |
| Наименование системы. |  |  |  |  |

Рисунок 1 – схема стационарной системы виброконтроля D53

Для определения требуемого состава стационарной системы виброконтроля D53 и ее технических характеристик необходимо заполнить таблицы 1-14.

Значения указываются для одного комплекта системы.

Таблица 1. Наименование и количество.

| Кодировка стационарной системы виброконтроля (если известна) |  |
| --- | --- |
| Количество систем, шт. |  |

Таблица 2. Выбор параметров измерений датчиков, участвующих в цепях защиты (для предварительного программирования виброконтроллеров) *1

| Измеряемый параметр, размерность*3 (Виброускорение, м/с2 Виброскорость, мм/с Виброперемещение, мкм Статический зазор, мм Частота вращения, об/мин) | Измеряемое значение*3 (Размах, Амплитуда или СКЗ. Для двухканальных контроллеров дополнительно: сумма, вектор, максимальное значение) | Диапазон измеряемых значений |  | Рабочий диапазон частот, Гц |  | Количество датчиков, шт.*1 | Порядковый номер группы виброконтроллеров |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Min | Max | Min | Max |  |  |

Таблица 3. Выбор основных параметров виброконтроллеров, осуществляющих передачу данных по цепям виброзащиты.

| Выход в САУ (отметить «+») |  |  | Выдача предупреждений о превышении заданных уровней вибрации (отметить «+») |  |  | Управление / перепрограммирование (отметить «+») |  | Количество виброконтроллеров, шт.*1 | Порядковый номер группы виброконтроллеров |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 … 10 V | 0/4 … 20 мА | Цифровой | Сухие контакты | Цифровой | Не требуется | Клавиатура | Удаленно |  |  |

Таблица 4. Выбор условий выдачи сигналов «сухие контакты» (для предварительного программирования виброконтроллеров) *2

| Режим срабатывания контактов реле (отметить «+») |  | Уставки (указать значение) |  | Время непрерывного превышение информативным сигналом заданного порогового значения, с | Режим срабатывания (отметить «+») |  | Задержка контроля вибрации после установления рабочего режима/самовосстановления, с | Количество виброконтроллеров в группе | Порядковый номер группы виброконтроллеров |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Замыкание | Размыкание | Предупреждение | Авария |  | Блокировка | Самовосстановление |  |  |  |

*1 - возможна настройка контроллеров на предприятии-изготовителе. В случае самостоятельной настройки поля оставить пустыми. Настройка выполняется согласно РЭ из комплекта поставки.

*2- количество виброконтроллеров, выбранных в Таблице 2 должно совпадать с суммарным значением общего количества акселерометров, выбранных в Таблице 3-4 и общего количества вихретоковых датчиков, выбранных в Таблице 8. Исключением является необходимость выдачи в САУ одного значения с двух ортогонально установленных датчиков (среднее значение, суммарный вектор, или максимальное значение – настраивается пользователем), в этом случае будет применен один двухканальный виброконтроллер. Датчики, показания с которых необходимо сводить в один выход САУ, указываются в Таблице 13 (комментарий к заказу).

*3- Необходимо указать один из предложенных в скобках параметров.

Таблица 5. Выбор акселерометров и дополнительных соединительных кабелей, в том числе для вихретоковых датчиков D2.

| Тип измеряемой вибрации | Верхний предел темп. диап., ˚С | Нахождение во взрывоопасной зоне | Способ установки акселерометров (а, b, с, d, e) *9 | Основной соединительный кабель*4 |  |  |  |  |  | Кол-во датчиков в цепях, шт.: *5 |  |  | Дополнительный соединительный кабель*6 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Длина высокотемп. части, м. | Длина низкотемп. части (до 250 ˚С), м. | Защита кабеля*7 |  |  | вибромониторинга (защиты) |  | Вибродиаг-ностики | Длина, м. |  | Защита кабеля*7 |  |  |  | Кол-во, шт. |
|  |  |  |  |  |  | М | B | C |  |  |  |  |  | М | C | Ленточная броня*8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 пар | 8 троек |  |
| Абсолютная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | – |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | – |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | – |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | – |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | – |  |
| Относительная | 180 ˚С |  | – | – | – | – | – | – |  |  |  |  |  |  |  | – |  |  |
|  | 180 ˚С |  | – | – | – | – | – | – |  |  |  |  |  |  |  | – |  |  |
|  | 180 ˚С |  | – | – | – | – | – | – |  |  |  |  |  |  |  | – |  |  |
| Датчик частоты вращения |  |  | – | – | – | – | – | – |  |  |  |  |  |  |  | – |  |  |

*4- максимальная длина высокотемпературной части - 15м; максимальная длина низкотемпературной части кабеля для зарядовых акселерометров серии 1С2xx – 40м; максимальная длина кабеля IEPE акселерометров серии 1V2xx – 800 м.

*5- для вибродиагностики используются те же акселерометры, что и для вибромониторинга/защиты. Например, если для виброзащиты выбрано значение 4 (акселерометра), а для вибродиагностики 6 (акселерометров), то общее количество акселерометров в системе будет равно 6-ти. При этом, количество виброконтроллеров будет равно количеству акселерометров, участвующих в цепях виброзащиты, т.е. – 4 шт. (плюс виброконтроллеры для вихретоковых датчиков).

*6- дополнительный соединительный кабель (удлинительный) должен быть обязательно выбран для зарядовых акселерометров серии 1С2xx, так как его возможно использовать только после внешнего формирователя сигналов А124/А125. Общая максимальная длина основного и дополнительного соединительных кабелей не должна превышать 800 м.

*7- М – кабель в металлорукаве; С – кабель в плетенке; B – металлорукав в изоляции.

*8- Тип кабеля: КУИН нг(А) 6х2х1,0 ЭВБ-ХЛ – 6 экранированных двоек / КУИН нг(А) 8х3х1,0 ЭВБ-ХЛ – 8 экранированных троек.

*9- Способ установки акселерометров приведен в таблице 6.

Таблица 6. Выбор кронштейнов для установки акселерометров и вихретоковых датчиков.

| Модель | Кронштейн (по чертежу заказчика) |
| --- | --- |
| а | Адаптер B0203 [фланец 3 – М5, A1] |
| b | Адаптер B0201 [10x40x40 фланец 3-4] |
| c | Адаптер B0204 [фланец 4 – винт M8, А2] |
| d | Шпилька P0606 [M6x1] |

Таблица 7. Выбор зоны расположения шкафа для установки внешних формирователей сигналов.

| Тип измеряемой вибрации | Расположение шкафа |  | Категория взрывоопасности | Количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | +/- | Зона |  |  |
| Абсолютная |  | Взрывоопасная |  |  |
|  |  | Зона, не классифицированная как взрывоопасная | – |  |
| Относительная |  | Взрывоопасная |  |  |
|  |  | Зона, не классифицированная как взрывоопасная | – |  |
| Датчик частоты вращения |  | Взрывоопасная |  |  |
|  |  | Зона, не классифицированная как взрывоопасная | – |  |

Таблица 8. Выбор количества датчиков относительной вибрации (вихретоковых датчиков) в зависимости от диапазонов измерений первичного преобразователя.

| Диаметр измерительного наконечника D1 | Диапазон измерений перемещения | L0 | Количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 5,2 мм | 0,25 – 1,75 мм | 10 мм |  |
| 8 мм | 0,25 – 2,25 мм | 10 мм |  |
| 10 мм | 0,3 – 3,3 мм | 11 мм |  |
| 16 мм | 0,5 – 5 мм | 13 мм |  |
| 20 мм | 1 – 7 мм | 15 мм |  |
| 30 мм | 1,5 – 11 мм | 20 мм |  |
| 62 мм | 1,3 – 29,3 мм | 30 мм |  |

Внешний вид вихретокового датчика D2 (первичный преобразователь 8V и формирователь сигналов серии А30x*10) представлен на рисунке 2.

Рисунок 2 – внешний вид вихретокового датчика D2

Таблица 9. Конфигурирование вихретокового датчика согласно классификатору переменных значений.

| D2XX | V/A. | D1 | 0/1 | Y | Z | L1. | L2. | L3. | L4. | L5. | L6. | D2. | XXX. | AB. | CD | Измеряемые параметры*11 | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

*11- выберите измеряемый параметр: Осевой сдвиг / Размах виброперемещения / Радиальный зазор / Обороты

Классификатор переменных значений:

| Переменные значения | Описание значения | Код | Расшифровка кода |
| --- | --- | --- | --- |
| D2XX | Измеряемая величина | D201 | передача исходного сигнала виброперемещения (постоянная и переменная составляющая перемещения) |
|  |  | D204 | измерение числа оборотов |
|  |  | D212 | раздельное измерение постоянной и переменной составляющих перемещения (только для A361) |
|  |  | D221 | передача исходного сигнала виброперемещения стандарта IEPE (встроенный в ПП формирователь сигнала А3) |
| V/A. | Тип выходного сигнала | V0 | выходной сигнал: от 1 до +9 В (формирователь А301) |
|  |  | VK | выходной сигнал: от 1 до +9 В (формирователь А302) |
|  |  | V1 | выходной сигнал: от -2 до -18 В (формирователь А303) |
|  |  | VR | измерение числа оборотов (формирователь А304) |
|  |  | А1 | выходной сигнал: от 4 до 20 мА (формирователь А362) |
|  |  | А2 | выходной сигнал: от 4 до 20 мА (формирователь А361: измерение постоянной составляющей - выход 1, измерение переменной составляющей - выход 2) |
|  |  | V2 | выходной сигнал: от 0 до +4 В стандарта IEPE (встроенный в ПП формирователь) |
| D1. | Диаметр измерительного наконечник датчика | 05 | 5,2 мм |
|  |  | 08 | 8 мм |
|  |  | 10 | 10 мм |
|  |  | 20 | 16 мм |
|  |  | 30 | 20 мм |
|  |  | 62 | 62 мм |
| 0/1. | Способ установки первичного преобразователя | 0 | Стандартное крепление |
|  |  | 1 | Обратное крепление |
| Y. | Тип кабельной заделки датчика | А | Встроенный кабель |
|  |  | NK | Разъем FGG.1B.303 |
|  |  | H | Разъем MIL5015 |
| Z. | Защита кабеля | A | Кабель без металлорукава |
|  |  | M | Кабель в металлорукаве |
|  |  | B | Металлорукав в изоляции |
|  |  | C | Кабель в плетенке |
|  |  | O | Без соединительного кабеля (для ЗИП) |
| L1. | Длина дорезьбовой части (мин-макс) | 000 | отсутствует |
|  |  | 300 | 300 мм |
| L2. | Длина резьбовой части (мин-макс) | 025 | 25 мм |
|  |  | 300 | 300 мм |
| L3. | Длина пострезьбовой части (минмакс) | 000 | отсутствует |
|  |  | 300 | 300 мм |
| L4. | Общая длина (от катушки до формирователя A302, мин-макс) | 005 | 0,5 м |
|  |  | 180 | 18 м |
| L5. | Длина кабеля до сальникового ввода (для кабельной заделки в металлорукаве) | 000 | Сальниковый ввод отсутствует |
|  |  | 003 | 0,3 м |
| L6. | Длина соединительного кабеля (мин- макс) | 000 | Отсутствует |
|  |  | 175 | 17,5 м |
| D2. | Тип резьбы | 01 | 1/4-28 UNF (только для наконечника 5,2 мм) |
|  |  | 10 | M8 (только для наконечника 5,2 мм) |
|  |  | 20 | M10*1 (только для D1=8 мм) |
|  |  | 30 | 3/8-24 UNF (только для D1=8 мм) |
|  |  | 40 | M12*1 |
|  |  | 60 | M18*1 |
|  |  | 80 | M22*1 |
|  |  | 90 | M32*2 |
|  |  | 95 | M56*3 |
| XXX. | Количество откликов на один оборот вала | 001 | 1 отклик на оборот вала |
|  |  | 255 | 255 откликов на оборот вала |
| AB. | Нижний предел измерений оборотов | 10 | А*10В об/мин., 1 об/мин = 1*100 |
| CD. | Верхний предел измерений оборотов | 64 | B*10C об/мин., 60 000 об/мин = 6*104 |

Таблица 10. Выбор количества кабельных вводов.

| Сальниковый ввод |  |
| --- | --- |
| Тип (при наличии) | Количество, шт. |

Таблица 11. Требования к АРМ оператора.

| Тип ПК | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Ноутбук |  |  |
| Стационарный |  |  |
| Промышленный (на DIN-рейке) |  |  |

Таблица 12. Требования к файловому хранилищу (если требуется).

| Атрибут | Характеристика |
| --- | --- |
| Периодичность диагностики / записи сигнала / записи измеренных значений |  |
| Срок хранения |  |

Таблица 13. Комментарии к заказу (в свободной форме, ячейки заполнены для примера).

| Элемент системы | Комментарий |
| --- | --- |
| Кабель КУИН нг(А) 6х2х1,0 ЭВБ-ХЛ – 6 экранированных двоек | Кабель используется для подключения формирователей сигналов типа А124 к виброконтроллерам. Кабель не подлежит замене, так как его характеристики учтены при настройке измерительных каналов. ВНИМАНИЕ! В случае, если данный кабель не был прописан в спецификации, то он приобретается силами заказчика. |
| КУИН нг(А) 8х3х1,0 ЭВБ-ХЛ - 8 экранированных троек | Кабель используется для подключения вихретоковых датчиков и формирователей сигналов типа А125 к виброконтроллерам. Кабель не подлежит замене, так как его характеристики учтены при настройке измерительных каналов. ВНИМАНИЕ! В случае, если данный кабель не был прописан в спецификации, то он приобретается силами заказчика. |
| Требования к барьерам искрозащиты (обязательность применения, выборочное применение и т.д.) |  |
| Параметры электропитания (напряжение, ток, мощность) |  |
| Предусмотрено ли резервирование электропитания |  |
| Каковы требования к диодной схеме выпрямления (тип, параметры), если она требуется. |  |

Таблица 14. Информация об объекте установки и напряжении питания стационарной системы виброконтроля.

| Объект установки |  |
| --- | --- |
| Модель/тип |  |
| Марка материала поверхности контролируемого ротора объекта |  |
| Возраст/год ввода в эксплуатацию |  |

Таблица 15. Контактные данные.

| Организация |  |
| --- | --- |
| ФИО исполнителя |  |
| Телефон |  |
| e-mail |  |
| Дата заполнения |  |

СОГЛАСОВАНО:

| От Заказчика: | От Исполнителя: |
| --- | --- |

Техническая консультация по заполнению бланка заказа осуществляется по:

тел. +7 (831-30) 49444;

e-mail: info@gtlab.pro.

Версия бланка заказа от 15.12.2025